ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ET-FRIO-32017

CONTRATO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL

Versão 00 - Julho/2026

DADOS DA CONTRATANTE

Razão Social

TecnoSphere Centro de Inovação Industrial S.A.

CNPJ

41.758.392/0001-58

Endereço

Avenida Parque Tecnológico nº 4500
Distrito Científico Industrial
São José dos Campos – SP
CEP 12247-820

Unidade Industrial

Campus Tecnológico TecnoSphere

Complexo composto por:

- Laboratórios de pesquisa avançada;

- Data Centers;

- Ambientes de metrologia;

- Salas limpas (Clean Rooms);

- Centros de processamento eletrônico;

- Áreas administrativas;

- Centro de desenvolvimento aeroespacial;

- Central de utilidades.

Responsáveis da Contratante

| Nome | Função |
| --- | --- |
| Ricardo Menezes Alencar | Diretor de Operações |
| Mariana Furtado Leite | Gerente de Infraestrutura |
| Gustavo Prado Tavares | Coordenador de Facilities |
| Eduardo Vilela Costa | Fiscal Técnico do Contrato |

DADOS DA CONTRATADA

Razão Social

EcoClimate Engenharia e Facilities Ltda.

CNPJ

35.406.287/0001-33

Endereço

Rua das Engenharias nº 1280
Parque Industrial Sigma
Campinas – SP

SUMÁRIO

- Objetivo

- Local da Prestação dos Serviços

- Definições

- Legislação e Normas Aplicáveis

- Descrição dos Sistemas e Equipamentos

- Escopo dos Serviços

- Instalações Operacionais

- Ferramentas e Instrumentos

- Quantificação e Qualificação Técnica da Equipe

- Informações Complementares

- Segurança do Trabalho

- Meio Ambiente

- Qualidade

- Critérios de Medição e Avaliação

- Cronograma Contratual

- Entregáveis

- Confidencialidade

- Anexos

1. OBJETIVO

Esta Especificação Técnica tem por objetivo definir os requisitos necessários para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva, operação assistida, instalação, substituição e remanejamento de equipamentos pertencentes aos sistemas de climatização, refrigeração industrial, ventilação mecânica e utilidades térmicas.

O contrato deverá assegurar a disponibilidade operacional dos ambientes críticos, garantir a qualidade do ar interno, reduzir falhas operacionais e preservar os padrões ambientais e energéticos da contratante.

2. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas dependências do Campus Tecnológico TecnoSphere, compreendendo:

- Prédio Administrativo Central;

- Laboratórios de Pesquisa;

- Centro de Processamento de Dados;

- Laboratório de Microeletrônica;

- Área de Engenharia Experimental;

- Edificação de Utilidades;

- Estação de Tratamento de Água;

- Salas Limpas Classe ISO 7 e ISO 8.

Horário Administrativo

Segunda-feira a Sexta-feira

07h00 às 17h00

Operação Crítica

24 horas por dia

7 dias por semana

3. DEFINIÇÕES

Manutenção Preventiva: conjunto de intervenções programadas destinadas a reduzir falhas e aumentar a confiabilidade.

Manutenção Corretiva: intervenção destinada à correção de falhas identificadas.

Equipamento Crítico: equipamento cuja parada comprometa operações essenciais.

SLA: indicador de desempenho utilizado para medir tempos de resposta e restabelecimento.

PMOC: Plano de Manutenção, Operação e Controle.

4. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS

A contratada deverá atender integralmente:

Normas Técnicas

- ABNT NBR 16401

- ABNT NBR 13971

- ABNT NBR ISO 9001

- ABNT NBR ISO 14001

- ABNT NBR ISO 45001

Legislação

- Lei Federal 13.589/2018

- Resolução RE nº 09 da ANVISA

- Portaria 3.523 do Ministério da Saúde

Normas Regulamentadoras

- NR-01

- NR-06

- NR-10

- NR-12

- NR-33

- NR-35

5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

5.1 Central de Água Gelada

A unidade possui:

| Equipamento | Quantidade |
| --- | --- |
| Chiller Centrífugo 600 TR | 2 |
| Chiller Parafuso 350 TR | 2 |
| Torres de Resfriamento | 4 |
| Bombas de Água Gelada | 8 |
| Bombas de Condensação | 8 |

5.2 Sistemas VRF

Sistemas destinados aos laboratórios e escritórios.

Capacidade instalada total:

1.250 HP

5.3 Sistemas Self Contained

Instalados em:

- Data Centers;

- Salas Elétricas;

- Laboratórios de Desenvolvimento.

Quantidade:

18 unidades

5.4 Câmaras Climáticas

Responsáveis por ensaios ambientais.

Faixa operacional:

-20°C a +80°C

5.5 Ventilação Mecânica

Constituída por:

- Exaustores centrífugos;

- Insufladores;

- Sistemas pressurizados;

- Casas de máquinas.

5.6 Compressores de Ar

Quantidade:

06 compressores para atendimento das linhas laboratoriais.

5.7 Quadros Elétricos

Painéis de automação e força associados aos sistemas HVAC.

5.8 Bombas e Sistemas Hidráulicos

Bombas de processo, circulação e recalque.

6. ESCOPO DOS SERVIÇOS

6.1 Geral

A contratada deverá:

- Operar os sistemas de climatização;

- Executar manutenções preventivas;

- Executar manutenções corretivas;

- Instalar novos equipamentos;

- Remanejar equipamentos existentes;

- Atualizar PMOC;

- Gerenciar ativos;

- Gerenciar indicadores operacionais;

- Disponibilizar atendimento emergencial 24x7.

SLA Exigido

| Atendimento | Prazo |
| --- | --- |
| Emergencial | 30 minutos |
| Alta Prioridade | 1 hora |
| Média Prioridade | 4 horas |
| Baixa Prioridade | 8 horas |

6.2 Sistemas de Gestão

A contratada deverá fornecer sistema informatizado capaz de:

- Abrir chamados;

- Gerenciar ordens de serviço;

- Emitir relatórios PMOC;

- Controlar estoque;

- Registrar fotos;

- Registrar histórico dos ativos;

- Emitir indicadores;

- Controlar custos.

6.3 Ambientes Críticos

Consideram-se ambientes críticos:

- Data Center Principal;

- Data Center Backup;

- Clean Room Alpha;

- Laboratório de Ensaios Climáticos;

- Sala de Telecomunicações;

- Centro de Controle Operacional.

Nestes ambientes:

- Atendimento máximo: 30 minutos.

- Restabelecimento: até 2 horas.

7. INSTALAÇÕES OPERACIONAIS

A contratada deverá disponibilizar:

- Oficina de manutenção;

- Almoxarifado técnico;

- Área de armazenamento de peças;

- Sala administrativa;

- Área de ferramentas.

Ao término contratual toda infraestrutura deverá ser removida e a área restaurada.

8. FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

A contratada deverá disponibilizar no mínimo:

- Bomba de vácuo;

- Recolhedora de fluido refrigerante;

- Detector eletrônico de vazamentos;

- Termômetro infravermelho;

- Termoanemômetro;

- Multímetro CAT IV;

- Megômetro;

- Alicate amperímetro;

- Manifold digital;

- Bomba de lavagem química;

- Medidor de vibração;

- Medidor ultrassônico.

Todos os instrumentos deverão possuir calibração válida.

9. QUANTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE

Equipe Residente

| Função | Quantidade |
| --- | --- |
| Supervisor de Contrato | 1 |
| Planejador de Manutenção | 1 |
| Engenheiro Mecânico | 1 |
| Técnico de Refrigeração Senior | 4 |
| Técnico de Refrigeração Pleno | 4 |
| Eletricista Industrial | 2 |
| Auxiliar Técnico | 2 |

Total mínimo: 15 profissionais

Qualificação

Supervisor

- Formação Técnica ou Engenharia;

- Experiência mínima de 8 anos em HVAC.

Engenheiro Responsável

- CREA ativo;

- Experiência mínima de 5 anos;

- Especialização em climatização.

Técnicos

- Curso Técnico;

- NR-10;

- NR-35;

- Experiência mínima de 3 anos.

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10.1 Responsável Técnico

A contratada deverá apresentar ART em até 30 dias após assinatura contratual.

10.2 Gerente do Contrato

Deverá ser formalmente indicado em até 5 dias após assinatura.

10.3 Uniformização

Todos os empregados deverão utilizar:

- Uniforme corporativo;

- Calçado de segurança;

- Identificação funcional;

- EPIs aplicáveis.

10.4 Frota

A contratada deverá manter:

| Veículo | Quantidade |
| --- | --- |
| Pick-up Utilitária | 2 |
| Van Técnica | 1 |

Ano mínimo: 2022.

10.5 Comunicação

Cada integrante deverá possuir:

- Smartphone corporativo;

- Aplicativo de gestão de manutenção;

- Acesso aos sistemas internos.

11. SEGURANÇA DO TRABALHO

A contratada deverá:

- Elaborar APR;

- Emitir Permissão de Trabalho;

- Participar dos DDS;

- Atender procedimentos de LOTO;

- Garantir uso de EPIs.

Indicador obrigatório:

Zero Acidente com Afastamento.

12. MEIO AMBIENTE

A contratada deverá:

- Utilizar produtos biodegradáveis;

- Controlar descarte de óleo;

- Destinar filtros usados;

- Controlar gases refrigerantes;

- Atender ao sistema de gestão ambiental.

Será obrigatória participação em programas ambientais internos.

13. QUALIDADE

Os serviços deverão seguir:

- ISO 9001;

- PMOC;

- Procedimentos da contratante;

- Manual operacional dos fabricantes.

Relatórios deverão possuir rastreabilidade completa.

14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO

Medição Mensal

Com base em:

- Horas efetivamente trabalhadas;

- Preventivas executadas;

- Corretivas concluídas;

- Indicadores de SLA;

- Documentação entregue.

Avaliação de Desempenho

| Item | Peso |
| --- | --- |
| Qualidade Técnica | 3 |
| Atendimento ao SLA | 3 |
| Segurança | 3 |
| Organização | 2 |
| Assiduidade | 2 |
| Proatividade | 2 |

Nota mínima:

7,0

15. CRONOGRAMA CONTRATUAL

| Fase | Prazo |
| --- | --- |
| Assinatura Contratual | D+0 |
| Mobilização | D+15 |
| Implantação Sistema | D+30 |
| Inventário dos Ativos | D+45 |
| PMOC Completo | D+60 |
| Operação Plena | D+90 |

Vigência contratual:

36 meses

16. ENTREGÁVEIS

Até 15 dias

- Plano de Mobilização;

- Organograma;

- Relação de Ferramentas.

Até 30 dias

- Cadastro completo dos ativos;

- PMOC inicial;

- Implantação do sistema de gestão.

Até 60 dias

- Plano de investimentos;

- Relatório de condição dos ativos.

Durante toda a vigência

- RDOs;

- Relatórios mensais;

- Indicadores;

- Relatórios PMOC;

- Relatórios fotográficos;

- Plano anual de melhoria.

17. CONFIDENCIALIDADE

Todas as informações técnicas, operacionais e administrativas obtidas durante a execução contratual deverão ser tratadas como confidenciais.

A divulgação a terceiros somente poderá ocorrer mediante autorização formal da contratante.

18. ANEXOS

Anexo I – Inventário de Equipamentos HVAC
Anexo II – Plano de Manutenção Preventiva
Anexo III – PMOC
Anexo IV – Fluxo de Atendimento de Chamados
Anexo V – Procedimento de Emergência
Anexo VI – Matriz de Responsabilidades
Anexo VII – Modelo de Relatório Técnico
Anexo VIII – Indicadores e SLA
Anexo IX – Plano de Gestão Ambiental
Anexo X – Organograma Contratual

Fim da Especificação Técnica ET-FRIO-32017.